[붙임1]

IPS(침입방지시스템) 및 UPS(무정전전원공급장치) 납품내역 및 용역수행 내용

1. 납품내용

가. IPS(침입방지시스템)

구 분	규 격 내 용	비고
제조사	◦ 윈스테크넷 IPS NE2000 ◦ 기존 운영 장비에 모든 정책 및 로그정보를 도입장비에 적용
일반사항	◦ 국가정보원으로부터 침입방지시스템 보호프로파일로 제품유형 ◦ "IPS"로 인증받은 전용 침입방지시스템 국제공통평가기준(CC)의 (EAL 4등급) 인증 및 보안적합성 검증필 하드웨어 일체형 제품 ◦ 패턴 적용 후 공인된 기관의 성능 시험서 제공(성능향상에 대한) ◦ 자체 저장장치 보유 Log 저장 및 백업, 복구 가능, 별도 운영 가능
주요기능	◦ 패킷 및 세션기반 해킹 탐지/방어 ◦ 실시간 IP, 프로토콜 등 다양한 모니터링 관제 ◦ 2 Tire & 3 Tire 아키텍쳐 지원 ◦ In Line & Span 모드 동시 지원 및 침입탐지/분석 ◦ 네트워크 트래픽 2Gbps 이상 처리 ◦ 신속한 침해사고 대응을 위해 보안관제 지정업체로써 자체 관제센터 및 침해 대응센터 운영
하드웨어사양	◦ CPU : Intel Xeon Quad Core 2.4GHz * 2 ◦ RAM : 8G, CF Memory : 2GB ◦ HDD : 500G ◦ 감시NIC : Giga * 4 ◦ 국제공통평가기준(CC)의 EAL 4등급 인증

나. UPS(무정전전원공급장치)

구 분	규 격 내 용	비고
제조사	◦ APC Smart-UPS VT 30kVA 400V (SUVTP30KH4B4S) ◦ APC Smart-UPS VT Extended Run Enclosure (SUVTXR6B6S) ◦ 설치 포함(입출력 전기공사 포함)
주요기능	◦ 30KVA 용량 30분 이상 증설 운영 ◦ 도입시기별 용량이 분산되어 랙별로 설치된 UPS전원의 통합 관리 ◦ 입력 분전반과 UPS 출력 전원 분전반을 통합 운용, 배전 구조 개선 ◦ 수전 용량 진단 후 현 분전반 전력 차단기 교체 (전원 TRIP 예방) ◦ UPS의 전원공급 중단시 협회 서버마다 안정적인 shutdown 기능
하드웨어사양	◦ 입.출력 전원 규격 : 3Ø 380 V/3Ø V 220 V 10분 적용 ◦ 납품 설치 : 운반 및 현장 환경셋팅 포함하여 납품 - 기존 장비 운영에 문제가 발생하지 않도록 납품 설치 ◦ 각 부하별 공급및 입력 전원공사 : 입력 전원 인출 및 출력 분기

2. 납품 및 설치 기간 : 계약일 ~ 30일이내에 완료(시험운영 포함)

3. 입찰참가자격

o 본 용역을 수행하는 업체는 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 사업신고를 필한 시스템통합사업자로서 대상 장비에 대한 지원이 가능한 업체일 것

o 해당 제품(H/W, S/W)에 대한 제조사에 대한 기술지원 확약서 및 공식적으로 기술지원이 가능한 업체

4. 시험 운영 및 검수

o 검수의 대상범위는 본 용역수행 내역서에 의한 시스템 납품․설치 및 시스템의 정상가동 여부에 대한 확인과정과 설치 운영에 따른 네트웍망 및 전원장치의 안정성 및 설정 정책의 정상기능 동작여부를 포함하여 협회의 담당자가 제시하는 모든 검수 항목을 충족하였을 경우 완료함

- 해당 제품 설치 후에도 네트워크 안정성 및 전원은 유지되어야 하며, 설정한 보안정책이 정상적으로 작동되어야 함

- UPS의 경우 협회 서버마다 자동 shutdown 기능 테스트 포함

o 계약자는 검수요청 전 협회 담당자의 입회하에 각종 현상 시험을 실시하여 시스템 정상작동 여부를 입증하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수요청을 하여야 하며, 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완 요구 등에 대해서는 즉시 시정 조치함

5. 교육 및 기술지원

o 계약자는 시스템운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술을 협회의 담당자에게 충실히 이전하여야 하며, 협회 담당자가 자체 유지관리능력을 갖출 수 있도록  H/W 및 S/W에 대한 운영 교육을 실시함

- 제조사의 정규 교육과정을 원칙으로 함

o 계약자는 서비스 개시전 시스템 운영에 필요한 “관리자 매뉴얼”, “운영지침서” 등을 전산자료 포함하여 문서로 제출하여야 함

6. 기타 유의사항

o 본 사업과 관련하여 도입․설치되는 H/W 및 S/W에 대한 무상유지보수 기간은 최종 검수일로부터 향후 1년간이며, 이후 유지보수 비용은 납품비용의 10%이내로 하며, 무상유지보수 기간  동안 월1회 이상 정기 예방 방문점검을 실시하고 점검결과 보고서를 제출할 것

o 계약자가 설치하는 H/W 및 S/W는 입찰등록 마감일을 기준으로 6개월 이내에 생산 단종이 예상되는 제품이어서는 안되며, 기술 및 기능향상에 의거 변경된 사양은 납품제품 이상으로 제공할 것

o 계약자는 납품․설치하는 전산장비에 대하여 H/W구성, 통신망(LAN)연결, 상시전원 등이 협회 업무에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 관련 H/W 및 S/W를 일괄 납품 및 설치하며, 완벽히 수행되지 않을 때에는 그 책임이 계약자에게 있으며, 협회는 계약을 해지할 수 있음

o 계약자는 무상유지보수기간에 3회 이상 동일 장애가 발생하여 협회가 요구하는 때에는 동급의 신규 시스템으로 교체하여야 하며, 장시간 사용 불가시 “을”은 동일 기종 이상으로 대체 설치함

o 향후 협회 네트워크 방화벽 장비 확장 및 재구축 등의 사유가 발생할 경우 계약자는 이에 적극 지원․협조할 것

o 면허, 특허권, 등록된 의장권, 공업소유권 및 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 협회는 전적으로 면책하고 이를 계약자의 부담으로 할 것

o 용역수행 업체는 협회에서 정한 개인정보보호 내부관리계획을 준수하며, 이와 관련하여 문제 발생시 관련 제재, 모든 안전사고에 대해 책임을 지며 협회의 재산상 피해에 대해서도 배상을 하여야 함